## előlap
ÁRAZATLAN ELEKTROMOS KÖLTSÉGVETÉS KIÍRÁS
ÜDÜLŐHÁZ 8172 BALATONAKARATTYA, ALIGAI ÚT 13. HRSZ.: 3534/3 Építtető: Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő u. 25.)
2016.07.

## elektro
Tétel | Jel | Megnevezés | Mennyiség | Mérték- egység | Anyag egységár | Munkadíj egységár | Anyagdíj | Munkadíj
Megjegyzés: A költségvetés a riasztó rendszer részére csak védőcsövezést tartalmaz, A gyengeáramú rendszerek aktív elemeit nem tartalmazza. A gépészeti rendszerek elektromos hálózatát és a napelemes rendszer tételeit a külön terv és költségvetés tartalmazza.
1. Védőcsövek, tartószerkezetek:
1.01 |  | Hajlékony PVC védőcső horonyba fektetve, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel, vakolatok pótlással, helyreállítási munkákkal, FX Ø16 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 1800 | fm
1.02 |  | Hajlékony PVC védőcső horonyba fektetve, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel, vakolatok pótlással, helyreállítási munkákkal, FX Ø20 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 2100 | fm
1.03 |  | Hajlékony PVC védőcső horonyba fektetve, elágazó dobozokkal, horonyvéséssel, vakolatok pótlással, helyreállítási munkákkal, FX Ø40 mm (vagy ezzel műszakilag egyenértékű) | 200 | fm
1.04 |  | KPE védőcső földárokba fektetve vagy asbeton szerkezetben betonozás előtt elhelyezve Ø40mm | 340 | fm
1.05 |  | KPE védőcső földárokba fektetve vagy asbeton szerkezetben betonozás előtt elhelyezve Ø63 mm | 60 | fm
1.06 |  | Földmunkák során feltárt ismeretlen elektromos kábelek beazonosítása és védőcsőbe helyezése, helyszíni felmérés szerint. (előirányzat) | 1 | db
1.07 |  | Kábelárok ásás földkitermeléssel, kábelek részére, 10 cm vastagságú homokágy készítéssel, műanyag védőfedlappal, jelző szalag elhelyezéssel, földvisszatöltéssel, döngöléssel (komplex tétel) 0,6 m széles, 0,8 m mély kábelárok | 50 | fm
1.08 |  | Kábelárok ásás földkitermeléssel, kábelek részére, 10 cm vastagságú homokágy készítéssel, műanyag védőfedlappal, jelző szalag elhelyezéssel, földvisszatöltéssel, döngöléssel (komplex tétel) 0,8 m széles, 0,8 m mély kábelárok (előirányzat, amennyiben a meglévő méretlen kábel nem megfelelő) | 230 | fm
2. Vezetékek, kábelek:
Kisfeszültségű kábelek szállítása, üzemkészre szerelése és üzembevétele, beleértve azok elhelyezését és rögzítését, valamint az összes segédanyagot, kábelvég elzárókat, kötődobozokat, végkiképzéseket, jelöléseket és csatlakoztatási munkákat.
2.01 |  | Réz erű műanyag szigetelésű kábel földárokba fektetve szigetelési elenállás méréssel, NYY-J 4x70mm2 | 45 | fm
2.02 |  | Műanyag szigetelésű réz erű vezeték, H07V-U típusú 1,5 mm2, védőcsőbe húzva | 3400 | fm
2.03 |  | Műanyag szigetelésű réz erű vezeték, H07V-U típusú 2,5 mm2, védőcsőbe húzva | 4800 | fm
2.04 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 5x1,5 mm2 | 80 | fm
2.05 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 3x2,5 mm2 | 90 | fm
2.06 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 5x2,5 mm2 | 200 | fm
2.07 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 5x4 mm2 | 90 | fm
2.08 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 5x6 mm2 | 20 | fm
2.09 |  | Műanyag szigetelésű réz erű kiskábel NYM típusú 5x35 mm2 | 20 | fm
2.10 |  | CAT6 UTP kábel védőcsőbe húzva | 200 | fm
2.11 |  | Koaxiális kábel védőcsőbe húzva | 140 | fm
2.12 |  | J-Y (St) 2x2x0,8 kábel védőcsőbe húzva (akadálymentes wc vészjelző) | 40 | fm
2.13 |  | HDMI kábel védőcsőbe húzva | 15 | fm
2.14 |  | Kábelátvezetések tűzgátló lezárása a szerkezetre előírt tűzállósági határérték követelménnyel. (előirányzat) | 1 | m2
3. Szerelvények, bekötések: Az egymás mellett elhelyezett szerelvényeket közös süllyesztő keretbe kell szerelni. Schneider Sedna típus, fehér színben
3.01 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, egypólusú | 9 | db
3.02 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, kétpólusú | 41 | db
3.03 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, csillár | 1 | db
3.04 |  | Süllyesztett Világítási nyomó | 2 | db
3.05 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, váltó | 56 | db
3.06 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, dupla váltó | 10 | db
3.07 |  | Süllyesztett Világítási kapcsoló, kereszt | 9 | db
3.08 |  | Süllyesztett Dugaszoló aljzat II.s+f, gyermekzáras | 185 | db
3.09 |  | Süllyesztett Dugaszoló aljzat II.s+f, csapfedeles, gyerekzáras IP44 | 20 | db
3.10 |  | Süllyesztett struktúrált csatlakozóaljzat, két végpont | 1 | db
3.11 |  | HDMI csatlakozóaljzat | 1 | db
3.12 |  | Süllyesztett antenna csatlakozóaljzat | 5 | db
3.13 |  | Finomvédelmi fokozat dugaszoló aljzatok védelmére, parapetcsatornába szerelve, OBO ÜSS 45-A-RW | 7 | db
3.14 | Pr | Mennyezeti csatlakozó csoport projektor részére (falon kívül szerelve) 1 db 230V dugaszolóaljzat 1 db HDMI végpont 1 db túlfeszültségvédelem 3. fokozat | 1 | db
3.15 |  | WIFI router csatlakozási pont. Szerelési magasság: álmennyezet felett 1 db 230V dugaszolóaljzat 1 db struktúrált végpont 1 db túlfeszültségvédelem 3. fokozat | 6 | db
3.16 |  | Fényelem kültéri világítás vezérléséhez, vízmentes | 1 | db
3.17 |  | Jelenlét érzékelő, mennyezeti, falon kívüli, 1 csatornás, master B.E.G. PD2-M-1C-AP | 5 | db
3.18 |  | Ventilátor elektromos fix bekötése kétsarkú leválasztókapcsolóval | 15 | db
3.19 |  | Relédoboz ventilátor és világítás kapcsolására | 15 | db
3.20 |  | Tűzjelző központ erősáramú bekötése | 1 | db
3.21 |  | Kapunyitó motor elektromos fix bekötése kétsarkú leválasztókapcsolóval (20A) | 2 | db
3.22 |  | Lift vezérlőszekrény elektromos fix bekötése háromsarkú leválasztókapcsolóval (20A) | 1 | db
| Lámpa jel | 4. Lámpatestek, fényforrások A lámpatestek fényforrással, a működésükhöz szükséges előtéttel, tartószerkezettel és felszereléssel együtt értendők! (Lámpatestek: (Get Kft. +36-85/560-298, info@getgroup.co.hu))
4.01 | L1 | EGLO numbe 3xE27 3db 9,5W LED fforral/kb 1320lm/3000K/IP20 ( 91248), Szobákban | 91 | db
4.02 | L2 | ORIA LED 15W/1126lm/3000K/IP44 , (195mm) sülly. vizesblokkban | 18 | db
4.03 | L2B | ORIA LED 15W/1126lm/3000K/IP44 , (195mm) sülly. Vizesblokkban inverterrel, biztonsági világítás részére | 1 | db
4.04 | L3 | Carina 114, IP44 + fényforrás, Vizesblokk, tükör | 39 | db
4.05 | L4 | ORIA LED 21W/1785lm/3000K/IP44, (210mm) álm. sülly, Közösségi helyiségben | 8 | db
4.06 | L4B | ORIA LED 21W/1785lm/3000K/IP44, (210mm) álm. sülly, Közösségi helyiségben inverterrel, biztonsági világítás részére | 2 | db
4.07 | L5 | hercules RL-O(B) 2x26W IP65, fényforrással mennyezeti, vagy oldalfali felszereléssel, Raktárakban, lépcsőházban, teraszokon, gépészeti helységben | 35 | db
4.08 | L5B | hercules RL-O(B) 2x26W IP65, fényforrással mennyezeti, vagy oldalfali felszereléssel, Raktárakban, lépcsőházban, teraszokon, gépészeti helységben inverterrel, biztonsági világítás részére | 12 | db
4.09 | L6 | PN 110 T 4,3W/400lm/3000K/IP65, mennyezeti, vagy oldalfali felszereléssel, Kültéri, ajtó fölé | 20 | db
4.10 | L7 | EGLO Optica 2xE27 2db 9,5W LED fforral/kb 850m/3000K/IP20 ( 86812) | 7 | db
4.11 | L7B | EGLO Optica 2xE27 2db 9,5W LED fforral/kb 850m/3000K/IP20 ( 86812) inverterrel, biztonsági világítás részére | 7 | db
4.12 | L8 | Parkoló világítás Boulevard, 70 W Na, IP 65 +kis vasalat + TT 4/60 oszlop, kompletten | 4 | db
4.13 | L9B | Biztonsági lámpatest falra szerelvbe, kültéren, AXN 3W LED IP65 | 6 | db
4.14 | L10 | Fali lámpatest ágyak fölött, LOKE 3W /3000K/150lm, króm színű, saját kapcsolóval (40994) (szm:1,2m) | 50 | db
4.15 |  | Kijáratmutató CL-505 1h, mennyezetre/oldalfalra szerelhető készenléti üzemű vészvilágítási lámpatest piktogrammal, fényforrással | 10 | db
4.16 |  | Kertépítészeti költségvetésben kiírt térvilágítási lámpatestek bekötése | 16 | db
5. Elosztók berendezések:
5.01 |  | Áramszolgáltató által elfogadott áramváltós fogyasztásmérő szekrény V-06 terv szerint egyedileg összeszerelve, bekötve, beüzemelve | 1 | db
5.02 |  | E0 jelű elosztó berendezés V-07 terv szerint kialakítva, felszerelve, bekötve és beüzemelve Schneider gyártmány, vagy ezzel műszakilag megegyező | 1 | db
5.03 |  | E1 jelű elosztó berendezés V-08 terv szerint kialakítva, felszerelve, bekötve és beüzemelve Schneider gyártmány, vagy ezzel műszakilag megegyező | 1 | db
5.04 |  | E2 jelű elosztó berendezés V-09 terv szerint kialakítva, felszerelve, bekötve és beüzemelve Schneider gyártmány, vagy ezzel műszakilag megegyező | 1 | db
5.05 |  | Router informatikai hálózat részére | 1 | db
6. Érintésvédelmi berendezés OBO BETTERMANN rendszer szerelvényeivel:
6.01 |  | Műanyag szigetelésű sodrott, hajlékony réz erű vezeték védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára szerelve, M450/750, H07V-K típus, a vezeték méretének megfelelő préselhető réz kábelsaruval az EPH rendszer bekötéseihez, zöld/sárga színű, 1x2,5 mm2 | 400 | m
6.02 |  | Műanyag szigetelésű sodrott, hajlékony réz erű vezeték védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára szerelve, M450/750, H07V-K típus, a vezeték méretének megfelelő préselhető réz kábelsaruval az EPH rendszer bekötéseihez, zöld/sárga színű, 1x6 mm2 | 120 | m
6.03 |  | Műanyag szigetelésű sodrott, hajlékony réz erű vezeték védőcsőbe húzva vagy kábeltálcára szerelve, M450/750, H07V-K típus, a vezeték méretének megfelelő préselhető réz kábelsaruval az EPH rendszer bekötéseihez, zöld/sárga színű, 1x16 mm2 | 40 | m
6.04 |  | Nagykiterjedésű fémtárgyak, mosdó, korlát, stb. bekötése EPH rendszerbe | 60 | db
6.05 |  | EPH csomópont kiépítése | 1 | db
7. Villámvédelmi berendezés OBO BETTERMANN rendszer szerelvényeivel:
7.01 |  | Ø 16 mm horganyzott köracélacél felfogórúd állókorcos fém tetőre rögzítve, 1m-es magassággal | 4 | db
7.02 |  | Betonalap földelő vezeték beton szerkezetben, betonozás előtt elhelyezve, ∅10mm-es horganyzott köracél, csavaros kötőelemekkel | 100 | m
7.03 |  | Villámvédelmi levezető hőszigetelés alatt, falra szerelve, 30x4mm horganyzott laposacél, felül a fém tetőhöz, alul a földelő vezetőhöz csatlakoztatva | 80 | m
7.04 |  | 1,5m magasságban süllyesztett dobozba szerelt bontható mérési pont | 8 | db
7.05 |  | Összekötő vezető, ∅ 10mm szigetelt FeZn | 20 | m
7.06 |  | Földelőszonda 25 mm átmérőjű, 4,0 m hosszú horganyzott acél földelő rúd | 8 | db
7.07 |  | Villámvédelmi berendezés szabványossági felülvizsgálata jegyzőkönyv készítéssel | 1 | db
8. Gyengeáram
8.01 |  | védőcső kiállás biztonsági központ részére | 1 | db
8.02 |  | védőcső kiálláskódzár részére | 3 | db
8.03 |  | védőcső kiállás nyitásérzékelő részére | 51 | db
8.04 |  | védőcső kiállás passzív infra mozgásérzékelő részére | 22 | db
8.05 |  | védőcső kiállás hang-fény jelző részére | 1 | db
8.06 |  | Mozgássérült WC-szett, Schneider ELSO SIGMA 740 124 típus: A szett tartalma: • hívónyomógomb visszajelzõ piros LED-del és 2 m húzó zsinórral, elõlap és keret ELSO FASHION design-ban • nyugtázó nyomógomb visszajelzõ LED-dell, elõlappal és kerettel az ELSO FASHION design-ban • szobai jelzõlámpa (fehér) optikai és akusztikus jelzéshez • tápegység a rendszerfeszültség biztosításához + Hívó nyomógomb Schneider 740 034 | 1 | készlet
9. Tűzjelző rendszer
9.01 |  | Tűzjelző rendszer tervezése, hatósági engedélyeztetése, kivitelezése, beüzemelése, kompletten (előirányzat) | 1 | db
10. Egyéb tételek:
10.01 |  | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | db
10.02 |  | Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat jegyzőkönyvkészítéssel | 1 | db
10.03 |  | Átadási, illetve megvalósulási tervdokumentáció készítése | 1 | db
[7 empty] | Anyagdíj | Munkadíj
ELEKTROMOS MUNKÁK DÍJA (nettó):
ELEKTROMOS MUNKÁK DÍJA ÖSSZESEN (nettó):