## Fűtés(-Gázellátás)
| Közpnti fűtés, (Gázellátás) |  |  | Árazott
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | HAJDU HGK 36 Kondenzációs kombi falikazán Hőterhelés: 32 kW Rézcsöves járatú alumínium hőcserélővel, külön ftési és HMV csőjárattal, közvetlen fűtésssel és közvetlen HMV termeléssel. Oxigéndiffúz szekunder hálózathoz alkalmazható kazántesttel Beépített égővel, tágulási tartállyal és beépített keringető szivattyúval | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | Vékonyfalú installációs vörösrézcső préskötéssel hideg-melegvíz nyomóvezetéki, központi fűtési célokra, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, csőidomokkal és csőbilincsekkel együtt, SUPERSAN típusú, kemény kivitelben átm. 28x1,0 mm | 30 | m |  |  | 0 | 0
3 | átm. 35x1,0 mm | 12 | m |  |  | 0 | 0
4 | Gázipari, víz-fűtés szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézből (kék fogantyúval), felszerelve, MOFÉM AHA típusú, belső menettel 1/2" | 1 | db |  |  | 0 | 0
5 | 3/4" | 2 | db |  |  | 0 | 0
6 | 1" | 16 | db |  |  | 0 | 0
7 | 1 1/4" | 10 | db |  |  | 0 | 0
8 | Beszabályszó szelep mrési pontokkal, beépített gömbcsappal, felszerelve, DANFOSS MSV-BD típus belső menettel DN15 | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | Iszapleválasztó, menetes kivitelben, felszerelve, Clean típusú, PN 16 DN32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
10 | Légleválasztó, menetes kivitelben, felszerelve, Flamcovent-F típusú, DN32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
11 | HEIMEIER gyártmányú háromjáratú-kétutú keverõszelep,termosztatikus érzékelővel és meghajtóművel egybeépítve, felszerelve, DN32; kvs=6,4 | 2 | db |  |  | 0 | 0
12 | Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott keringtető szivattyú, kiszeelése és visszaszerelése DN25 névleges mérettel. | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | Automata légtelenítő szelep, elzáró gömbcsappal. | 4 | db |  |  | 0 | 0
14 | Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 1/2" Vagy ezzel egyenértékű. | 4 | db |  |  | 0 | 0
15 | Visszacsapó szelep menetes kivitelben, DN25 méretben. | 4 | db |  |  | 0 | 0
16 | Szerelési munka: Gumimembrános zárt tágulási tartály, kiszerelése és visszaszerelése szerelvényekkel, lefuvató szeleppel, nyomásmérõvel, kiegészítõkkel, beállítva. | 2 | db |  |  | 0 | 0
17 | Ipari üveg hőmérő, nagy egyenes, környezetvédelmi előírásoknak megfelelő töltőfolyadékkal, felszerelve, LOMBIK gyártmányú, -35 +50°C mérési határok között 66 mm bemerülő hosszal | 8 | db |  |  | 0 | 0
18 | Hőmérőcsonk, CSŐSZER F-11 típusú, köracélból esztergálva M 20 Vagy ezzel egyenértékű. | 8 | db |  |  | 0 | 0
19 | Zománcozott felirati jelzőtábla, csavarozással felszerelve, [EMA LION gyártmányú,] fehér alapon fekete betűkkel és kerettel, 1 sor írással 8 x 5 cm | 12 | db |  |  | 0 | 0
20 | Nyomásőr visszatérőbe építve G1/2 0,5bar IP65 | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | Előirányzott feladatok. Pontos specifikáció kivitelezői felmérés alapján: Meglévő padlófűtési rendszer megtartása szükséges a lehetőségeknek megfelelően. A kivitelezési munkák megkezdése előtt üzem közbeni hőkamerás feltétellel meg kell határozni a padlófűtési nyomvonalat. Az aljzat-bontással érintett padlófűtési körök kiváltása szükséges ötrétegű műanyag fűtési csővezetékkel, meglévő osztó-gyűjtő felszabadult csonkjainak használatával. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
22 | Előirányzott feladatok. Pontos specifikáció kivitelező által elkészítendő gázellátás terv alapján: -Gázszolgáltató által jóváhagyott gázellátás terv elkészítése a kivitelező feladatát képezi -Gázellátás rendszerén szükséges módosítások elvégzése, meglévő külső fali nyomásszabályzóval, pincei közös gázmérővel, 2 db új kazán gáz-oldali bekötésével, gázellátás tervnek megfelelően -Koncentrikus égéstermék elvezető rendszer építése meglévő épített kéménybe szerelve. -Gázszlgáltató általiMEO átvétel ügyintézése. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
23 | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
24 | kezelési utasítás készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
25 | kezelésre vonatkozó kioktatás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
26 | Fűtésszerelési munkák próbái, próbafűtés, radiátorok beszabályozása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Szellőzés
| Szellőzés |  |  | Árazott
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Airvent Mixvent TD-500/160 típusú csőventilátor vizesblokk elszívás céljából munkapont: 360m3/h; 150Pa, | 1 | db |  |  | 0 | 0
2 | Airvebt Mixvent TD-500/160 típusú csőventilátor vizesblokk elszívás céljából munkapont: 255m3/h; 150Pa, | 1 | db |  |  | 0 | 0
3 | Airvebt Mixvent TD-250/100 típusú csőventilátor vizesblokk elszívás céljából munkapont: 105m3/h; 80Pa, | 1 | db |  |  | 0 | 0
4 | Lég-oldali csatlakozás készítése ventilátorhoz. | 4 | klt |  |  | 0 | 0
5 | Kör keresztmetszetű spirálkorcolt merev lemezcső, horganyzott acélszalagból, csőidomokkal, kötésekkel külön tételben kiírt tartószerkezetre szerelve, LINDAB Safe SR típusú, merevítés nélkül NA 100 | 38 | m |  |  | 0 | 0
6 | NA 125 | 9 | m |  |  | 0 | 0
7 | NA 160 | 9 | m |  |  | 0 | 0
8 | NA 200 | 10 | m |  |  | 0 | 0
9 | Flexibilis kör légcsatorna NA100 méretben. | 17 | m |  |  | 0 | 0
10 | Flexibilis kör légcsatorna NA125 méretben. | 1 | m |  |  | 0 | 0
11 | Flexibilis kör légcsatorna NA200 méretben. | 2 | m |  |  | 0 | 0
12 | Tartószerkezet légcsatornához menetes szárral, C-sínnel. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
13 | Airvent KV 100, légszelep, átm. 100 mm csatlakozó mérettel csavarozással rögzíthető kivitelben, kör csatlakozással, fehérre festett acél kerettel, lemezcsatornára felszerelve, KV 100. | 19 | db |  |  | 0 | 0
14 | Airvent KV 125, légszelep, átm. 125 mm csatlakozó mérettel csavarozással rögzíthető kivitelben, kör csatlakozással, fehérre festett acél kerettel, lemezcsatornára felszerelve, KV 125. | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 | Ajtórács ajtóba építve 400x50 mm méretben. | 17 | db |  |  | 0 | 0
16 | Új nyílászáróba AERECO EMM 716 típusú légbevezető elem beépítése | 14 | db |  |  | 0 | 0
17 | Airvent GR típusú körcsatlakozású fali kifúvórács átm. 125 csatlakozással. | 1 | db |  |  | 0 | 0
18 | Airvent GR típusú körcsatlakozású fali kifúvórács átm. 200 csatlakozással. | 2 | db |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Vízcsat
| Vízellátás-csatornázás |  |  | Árazott
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Ötrétegű műanyag fűtési csővezeték aljzatban vagy falban szerelve, átm. 16. | 85 | m |  |  | 0 | 0
2 | átm. 20 | 92 | m |  |  | 0 | 0
3 | átm. 25 | 68 | m |  |  | 0 | 0
4 | átm. 32 | 4 | m |  |  | 0 | 0
5 | Lefolyóvezetékek kondenz elszállítására PVC-KG tokos mûanyag lefolyóvezeték gumigyûrûs toktömítésekkel, tartószerkezettel, csõidomokkal szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknél csõhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, az álmennyezet felett ill. falban szerelt vezetékszakaszok rezgésmentes rögzítéssel és fokozott hangszigeteléssel szerelve 32 x 1.8 mm | 26 | m |  |  | 0 | 0
6 | VIEGA Sperrrfix típusú szárazbűttár kondenz hálózat szennyvíz hálózatba történő becsatlakozásainál beépítve. | 6 | db |  |  | 0 | 0
7 | Lefolyóvezetékek PVC-KG tokos mûanyag lefolyóvezeték gumigyûrûs toktömítésekkel, tartószerkezettel, csõidomokkal szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknél csõhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, az álmennyezet felett ill. falban szerelt vezetékszakaszok rezgésmentes rögzítéssel és fokozott hangszigeteléssel szerelve 50 x 1.8 mm | 66 | m |  |  | 0 | 0
8 | 63 x 1.9 mm | 34 | m |  |  | 0 | 0
9 | 110 x 2.2 mm | 34 | m |  |  | 0 | 0
10 | Lefolyóvezetékek KG-PVC lefolyó csõvezeték P1 nyomásfokozatú, (MSZ 8000-4:1981), gumigyûrûs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával, a szükséges számú tisztító idomokkal, fal-födémátvezetéseknél csõhüvellyel ellátva, rezgésmentes tartószerkezettel, horonyba DN100 - KG-PVC | 28 | m |  |  | 0 | 0
11 | Ipari egyoszlopos, szakaszos üzemű automata vízlágyító berendezés, ioncserélő gyantatöltettel, a gyantatöltetet tartó és sóoldó tartállyal, menetes csatlakozásokkal, a víznyomó hálózatba bekötve, szennyvíz csatlakoztatással, CWG típusú, idővezérelt, kis teljesítményű VAS 25F 1"/CWG-CH 1,0- 1,5 m3/h | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | Honeywell HS10 típusú vízszûrõ berendezés, szükséges szerelvényekkel DN 32 | 2 | db |  |  | 0 | 0
14 | Nyomóvezeték szerelvények "AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézbõl, kézikarral felszerelve, kétoldalon belsõ menettel, ürítõcsappal, felszerelve 1/2" | 4 | db |  |  | 0 | 0
15 | 3/4" | 4 | db |  |  | 0 | 0
16 | 1" | 4 | db |  |  | 0 | 0
17 | 1 1/4" | 6 | db |  |  | 0 | 0
18 | Csatornázási szerelvények Hutterer + Lechner termékek, HL904 jelû PP légbeszívó idom, csatornahálózatba kötve, padlástérben vagy álmennyezetben tisztítóajtó mögött elhelyezve, HL-904 jelû | 10 | db |  |  | 0 | 0
19 | Csatornázási szerelvények Hutterer + Lechner termékek, HL900 jelû PP légbeszívó idom, csatornahálózatba kötve, padlástérben vagy álmennyezetben tisztítóajtó mögött elhelyezve, HL-900 jelû | 6 | db |  |  | 0 | 0
20 | Csatornázási szerelvények Hutterer + Lechner termékek, HL-21 jelû csepegtető tölcsér, HL-21 jelû | 2 | db |  |  | 0 | 0
21 | Csatornázási szerelvények Hutterer + Lechner termékek, HL-510NPr jelû padlóösszefolyó, HL-510NPr jelû | 4 | db |  |  | 0 | 0
22 | Hátsókiömlésû WC berendezés, mely áll: 1 db szerelõállványra szerelt csésze felerõsítõ csavarokkal, tartószerkezettel, PVC öblítõcsõvel, gumitömítéssel, GEBERIT KombiFix kivitel felszerelve, 1 rejtett szerelõfalba épített tartállyal 1 db import müanyag fedeles üléssel 1 db tartalékelzáró csempeszelep piperetárgyakkal kompletten, kiegészítõkkel. Hátsókiömlésû WC | 9 | db |  |  | 0 | 0
23 | Hátsókiömlésû mozgássérült WC berendezés, mely áll: 1 db szerelõállványra szerelt csésze felerõsítõ csavarokkal, tartószerkezettel, PVC öblítõcsõvel, gumitömítéssel, GEBERIT KombiFix kivitel felszerelve, 1 rejtett szerelõfalba épített tartállyal 1 db import müanyag fedeles üléssel 1 db tartalékelzáró csempeszelep piperetárgyakkal kompletten, kiegészítõkkel. Hátsókiömlésû WC mozgássérült használatra alkalmas kivitelben. | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 | Porcelán mosdóberendezés , szükséges kiegészítõkkel. kevert vízre, mely áll:1 db , megfelelõ szintmagasságra szerelve félporcelán fehér színben, felszerelve, a szükséges tartószerelvényekkel az orvostechnológiai kiírás szerinti csapteleppel, csatlakozó csõvel, infra érzékelõvel BK03002 kompletten tartozékokkal.1 db tartalékelzáró sárgaréz sarokszelep 1182/H típus 1/2" 1 db falikorong 747/lh 1/2" sárgaréz 1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel, 1 1/4" (363)1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben 40/32 mm belsõépítész kiírásban található piperetárgyakkal kompletten, kiegészítõkkel. Mosdó | 15 | db |  |  | 0 | 0
25 | Porcelán mozgássérült mosdóberendezés , szükséges kiegészítõkkel. kevert vízre, mely áll:1 db , megfelelõ szintmagasságra szerelve félporcelán fehér színben, felszerelve, a szükséges tartószerelvényekkel az orvostechnológiai kiírás szerinti csapteleppel, csatlakozó csõvel, infra érzékelõvel BK03002 kompletten tartozékokkal.1 db tartalékelzáró sárgaréz sarokszelep 1182/H típus 1/2" 1 db falikorong 747/lh 1/2" sárgaréz 1 db krómozott csõszifon nikk. s.réz állítható csatlakozó csõvel, leeresztõ szeleppel, 1 1/4" (363)1 db lefolyó könyök PVC-bõl hegesztett kivitelben 40/32 mm belsõépítész kiírásban található piperetárgyakkal kompletten, kiegészítõkkel. Mosdó mozgássérült használatra alkalmas kivitelben. | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 | Acéllemez zuhany mely áll: 1 db zuhany kifolyófejbõl 1/2" 1 db B&K falba szerelt nyomógombos zuhany csapteleppel 1 db zuhanytál, szaniter akrilból, beépíthetõ kivitelben, 2 db falikorong 747/lh 1/2" 2 db tartalékelzáró csempeszelep s.réz nikk. fogantyúval és rózsával 1/2", HL bûzelzáróval, kompletten, kiegészítõkkel,felszerelve,zuhanytálca | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 | Háttámlás falikút szükséges szereévényekkel, szerelési segédanyagokkal, beépítve, felszerelve, hideg-, és melegvíz csatlakozásokkal. | 2 | db |  |  | 0 | 0
28 | Vizelde hidegvíz csatlakozással, szükséges szerelvényekkel, felszerelve. | 2 | db |  |  | 0 | 0
29 | Mosogató berendezés HM vízre, mely áll: 1 db 2 medencés mosogató rozsdamentes acéllemezbõl, szerelvényekkel. | 4 | db |  |  | 0 | 0
30 | Kazántöltő és ürítő gömbcsap, sárgarézből, felszerelve, AHA-MOFÉM típusú, 1/2" Vagy ezzel egyenértékű. | 4 | db |  |  | 0 | 0
31 | Légbeszívó szelep a vízhálózat ürítéséhez, magaspontokra szerelve. DN15 | 8 | db |  |  | 0 | 0
32 | Feszmérõ alumínium házban, fém burkolattal, a maximális üzemnyomást jelzõ mutatóval, 1/2"-os alsó csatlakozással, felszerelve, 0- 4 bar mérési határok között | 4 | db |  |  | 0 | 0
33 | Csempeajtó elhelyezése falban, nyitható kivitelben, burkolással, kiegészítõkkel, a szükséges kõmûves munkákkal. | 4 | db |  |  | 0 | 0
34 | Negatív vízminta ÁNTSZ engedély beszerzésével Elõirányzat | 1 | klt |  |  | 0 | 0
35 | Hatósági nyomáspróba megtartása a Vízmûvek megbizottjának jelenlété- ben, a Vízmûvek elõirásai szerint - a szükséges munkaerõ, mûszerek és próbaszivattyú szolgáltatásával. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
36 | Víz,- csatornaszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek átadási dokumentáció készítés. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37 | átadási eljárás lefolytatása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
38 | kezelési utasítás készítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
39 | kezelési utasítás készítés | 2 | klt |  |  | 0 | 0
| Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## SPLIT hűtés
| Split-hűtés |  |  | Árazott
Ssz. | Tétel szövege | Menny | Egys | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | FISHER FS3MIF-210AE2 típusú kültéri egység inverterrel, Multi split rendszerű hűtő-fűtő rendszerhez 6,4kW hűtési teljesítménnyel, inverterrel, R410A hűtőközeggel. | 2 | db |  |  | 0 | 0
2 | FSAMI-Pro-72AE2 típusú kültéri egység inverterrel, Multi split rendszerű hűtő-fűtő rendszerhez 2,00kW hűtési teljesítménnyel, inverterrel, R410A hűtőközeggel. | 4 | db |  |  | 0 | 0
3 | FSAI-PRO-122AE2 típusú kültéri egység inverterrel, Multi split rendszerű hűtő-fűtő rendszerhez 3,5kW hűtési teljesítménnyel, inverterrel, R410A hűtőközeggel. | 2 | db |  |  | 0 | 0
4 | Split rendszerhez átm 10/6 vezetékpár forrasztott lágy rézcsőből, 9 mm zárt cellás csőhéj szigeteléssel. | 75 | m |  |  | 0 | 0
5 | Split rendszerhez átm 12/6 vezetékpár forrasztott lágy rézcsőből, 9 mm zárt cellás csőhéj szigeteléssel. | 36 | m |  |  | 0 | 0
6 | Hűtési rendszer feltöltése és próbaüzeme. | 2 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0